ÖZET

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ  VE  BİLGİSAYAR  PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

SOYDAŞ  Mehmet  Aydın

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Turhan M. ÇOBAN

Bu çalışma kapsamında güneş enerjili ön ısıtmalı hibrit rankine güç santralinin modellenmesi üzerine  çalışılıp, burdan elde edilen veriler doğrultusunda bilgisayar programı geliştirlmiştir. Geilştirilen program, ayrı sınıflar şeklinde oluşmaktadır ve her sınıf da kendisi ayrıca çalıştırılabilmektedir.

ilk başta güneş ışınımınlarının yeryüzüne gelişine göre, konum ve zamana bağlı olarak, birim alana düşen güç eldesinin hesabını yapan program(radoSUN.java) geliştirilmişdir. Bu program yatay yüzey, açıları belirtilmiş eğik bir yüzey  ve güneşi tek eksende takip eden yüzey modeli (CSP-AP) için ayrı ayrı hesap yapabilmektedir.

Bölüm üçde incelendiği üzere araısıtmalı rakine güç çevriminin modellenmiştir. Buna göre geliştirilen bilgisayar programı(rankinearaısıtmalı.java), çevrimin bütün hal noktalarının hesabını yaparak, çevrimin verim gibi genel özelliklerinin bulmaktadır.  Burada suyun termodinamik özellilklerini hesaplayan “steam” sınıfıda kullanılmıştır.

En son olarakda dördüncü bölümde, güneş enerjili ön ısıtmalı hibrit rankine güç santralin modeli için çalışmalar toparlanarak, programı(Hybrit_Power_Plant.java) oluşturulmuştur.  Bu programın oluşturulmasında steam, radoSUN ve rankinearaısıtmalı sınıfları kullanılmıştır. Bunlara ek olarak grafiklerin çizimi içinde plot, vs. sınıflarda kullanılmışır.

Böylece oluşturulan programlarım testi yapılarak, programların doğruluğu incelenmiştir. Elde edilen veriler ve sonuçlar üzerine incelemeler, irdelemeler yapılarak çalışma toparlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: güneş sistemi, rankine,  modelleme,  simülasyon, Hibrit

İÇİNDEKİLER

1	GİRİŞ	6

1.1	Güneş Enerjisi İle İlgili Genel Bilgiler	6

1.2	Güneş Enerjisinin Kullanım Yöntemleri	8

1.2.1	Düşük Sıcaklık Uygulamaları	8

1.2.2	Yoğunlaştırıcı Sistemler	10

1.2.3	Fotovoltaik  Pil  Uygulamaları	12

1.3	Yoğunlaştırıcı Sistemler İle Elektrik Üretimi	14

1.3.1	Güneş Termal Güç Santrallerinin Tasarım İlkeleri	14

1.3.2	Güneş Enerjisi ve iklim Değerlendirmesi	15

1.3.3	Uzun Dönem Performans Değerlendirmesi	15

1.3.4	İzleme Modülünün Seçimi	15

1.3.5	Parametrelerinin Optimizasyonu ve Diğer Etkenler	15

1.4	Parabolik Oluk Kollektörlerle Elektrik Üretimi	17

1.4.1	Parabolik Oluk Elektrik Santrallerinin Dünyadaki Uygulamaları	18

2	Güneş Işınımın  Modelinin Oluşturulması	21

2.1	Güneş Işınımının  Hesaplanması	21

2.1.1	Güneş Geometrisi Ve Kullanılan Formüller	21

2.1.2	Yatay Bir Yüzeye Gelen Işınımın Hesaplanması (Açık Gün Modeli)	25

2.1.3	Eğik Bir Yüzeye Gelen Işınımın Hesaplanması	28

2.1.4	Güneşin Takip Eden Bir Modelin Gelen Işınımın Hesaplanması	30

2.2	Işınım Hesabı için Bilgisayar Programının Hazırlanması	30

2.3	Örnek Hesap ve Karşılaştırma	31

2.3.1	Hesapların Yapılması:	32

2.3.2	Meteorolojik  Veriler:	34

2.4	Bilgisayar Programının Testi ve Değerlendirmesi:	35

2.4.1	Analitik Çözüm Yapan Program Parçası:	35

2.4.2	Grafik Olarak Çıktı Veren Program Parçası:	36

2.4.3	Değerlendirme:	39

3	Rankine  Çevrim  Modelinin  Oluşturulması	40

3.1	Rankine Güç Çevrimi	40

3.2	Araısıtmalı Rankine Güç Çevrimi Modeli	41

3.3	Modelin Bilgisayar Programının Hazırlanması	44

3.4	Araısıtmalı Rankine G. Ç. Modelinin Testi ve Değerlendirmeler	45

4	Hibrit Santral  Modelinin  Oluşturulması	47

4.1	Güneş enerjili ön ısıtmalı hibrit rankine güç santralinin modellenmesi	48

4.2	Modelin Bilgisayar Programının Hazırlanması	50

4.3	Modelin Bilgisayar Programının Testi ve Değerlendirmeler	52

5	Sonuçlar, Değerlendirme Ve Öneriler	56

6	KAYNAKLAR	58

SEMBOLLER

Sembol									            Birim

Kütlesel debi		 						[kg/s]

Entalpi									[kJ/kg]

Entropi								[kJ/(kg.K)]

T		Sıcaklık								[oC]

P		Basınç					 				[Bar]

Birim kütle başına İş yükü						[kJ/kg]

İş yükü								[kJ]

Birim kütle başına Isıl yük						[kJ/kg]

Isıl yük								[kJ]

Zaman düzeltme faktörü						 [dk]

Eğim açısı								[o derece]

Yüzey azimut açısı							[o derece]

Geliş açısı								[o derece]

Enlem açısı							 	[o derece]

Deklinasyon açısı 							[o derece]

Zenit açışı 								[o derece]

Güneş sabiti								[W/m2]

Yatay bir yüzeye gelen ışınımın					[W/m2]

Güneş ışınlarına dik bir yüzey için açık doğrudan ışınım şiddeti	[W/m2]

Yatay bir yüzeye gelen doğrudan ışınım şiddeti			[W/m2]

Yatay bir yüzeye gelen yaygın ışınım şiddeti			[W/m2]

Yeryüzündeki doğrudan ışınımın, atmosfer dışındaki ışınıma oranı [-]

Yatay bir yüzeye gelen yaygın ışınımın, atmosfer dışındaki ışınıma oranı [-]

Boru boyunca basınç düşüşü						[Pa]

Verim									[%]

CSP_AP	Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi - aktif panel modeli(güneşi takip ediyor)

İndisler:

p		pompa

pump		pompa

in		Giren

out		Çıkan

t		Toplam

turb		Türbin

# GİRİŞ

Bu çalışma kapsamında güneş enerjili ön ısıtmalı hibrit rankine güç santralinin modellenmesi analitik ve sayısal yöntemler kullanılarak incelendiğinden bu bölümde çalışmaya temel teşkil eden teorik bilgilere yer verilmiştir.

## Güneş Enerjisi İle İlgili Genel Bilgiler

Güneş çok yoğun ve çok sıcak gazlardan meydana gelmiştir. Yer küreden 1,5x1011 m uzaklıkta olan güneşin çapı 1,39x109 m’dir. Sıcaklığın 8-40x106 K, yoğunluğun 105 kg/m3 olduğu, güneşin merkezi ile 0,23r (r: güneşin yarıçapı) arasındaki bölgede enerjinin % 90’ı üretilir , toplam kütlesinin % 40’ı bulunur. Merkezden 0,7r uzaklıktaki bölgede yoğunluk  70 kg/m3, sıcaklık 130000K değerine düşer. 0,7r ile 1,0r arasındaki konvektif bölgede yoğunluk 10-5 kg/m3, sıcaklık 5000 K düzeyindedir. Güneş radyasyonunun asıl kaynağını oluşturan fotosfer tabakası konvektif bölgenin dış kabuğudur. Bu tabakanın üzerinde yüzlerce kilometre kalınlığındaki inversiyon tabakası bulunur. Bu tabakanın dışında kromosfer tabakası yer alır. Kromosfer tabakasının kalınlığı   yaklaşık 10000km’dir. En dışta  106K sıcaklıkta ve düşük yoğunluktaki corona tabakası bulunur.

Güneşte üretilen enerji;

dört protonun helim çekirdeğine dönüştüğü çekirdek tepkimesi ile açığa çıkar. Bu tepkimede  ısı veren özelliktedir. Açığa çıkan enerji her Helyum çekirdeği için 1,5*108 kcal/g’dır.  Ortalama güneş-dünya uzaklığı 1,495x1011 m’dir. Bu uzaklıkta güneş, dünyada 32 dakikalık bir açı içinde düzlemsel bir daire gibi görülür. Güneş yaklaşık 4 haftada bir kendi ekseni etrafında döner. Bu dönme katı cisim gibi olmaz. Ekvator bölgesi 27 günde, kutup bölgesi 30 günde döner.

Dünya atmosferinin dışında güneş enerjisinin şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m² değerindedir, ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Türkiye güneş kuşağı adı verilen 40o  kuzey ve 40o güney enlemleri arasında yer almakta ve güneş enerjisi bakımından orta zenginlikte bir ülke durumundadır. Güneş enerjisi potansiyeli ve güneşlenme süresinin yüksek olmasına karşılık düşük ve orta sıcaklık uygulamalarında sınırlı sayıda kullanılmaktadır. Sanayinin toplam enerji ihtiyacının karşılanmasında güneş enerjisinden yalnızca % 0.1 oranında faydalanılmaktadır. Ülkemizde güneş enerjisi uygulamaları ağırlıklı olarak, güneş toplayıcıları vasıtasıyla düşük sıcaklıkta sıcak su ve sıcak hava üretimi ile sınırlı kalmıştır. Güneş enerjisi uygulamaları; sıcak su üretimi, bitkisel ürünlerin soğutulması ve kurutulması, pişirilmesi, deniz suyunun damıtılması, elektrik üretimi, hacim ısıtılması ve soğutulması, sulama suyunun pompalanması, endüstriyel işlem ısısı üretme, fotokimyasal ve fotosentetik çevrimlerin gerçekleştirilmesi olarak sıralanabilir.

Güneş enerjisinin üstünlükleri şunlardır: yakıt masrafının olmaması, işletme maliyetinin düşük olması, proses ısısının istenilen sıcaklıkta doğrudan elde edilmesi, enerji kaynağının tükenmez oluşu ve en önemlisi çevreyi kirletmemesidir. Dezavantajları ise; geniş kullanım alanlarına ihtiyaç duyulması, kullanılabilir enerjileri dönüştürme teknolojisinin henüz tam olarak yaygınlaşmaması, ilk yatırım maliyetinin yüksek olması ve gelen enerjinin kesikli ve değişken olmasıdır. Bu dezavantajların ortadan kaldırılması için gerekli teknolojiler üzerinde bilimsel çalışmalar devam etmektedir.

## Güneş Enerjisinin Kullanım Yöntemleri

### Düşük Sıcaklık Uygulamaları

Düzlemsel Güneş Kollektörleri: Güneş enerjisini toplayan ve bir akışkana ısı olarak aktaran çeşitli tür ve biçimlerdeki aygıtlardır. En çok evlerde sıcak su ısıtma amacıyla kullanılmaktadır. Ulaştıkları sıcaklık 70°C civarındadır. Düzlemsel güneş kollektörleri, üstten alta doğru, camdan yapılan üst örtü, cam ile absorban plaka arasında yeterince boşluk, metal veya plastik absorban plaka, arka ve yan yalıtım ve bu bölümleri içine alan bir kasadan oluşmuştur. Absorban plakanın yüzeyi genellikte koyu renkte olup bazen seçiciliği artıran bir madde ile kaplanır. Kollektörler, yörenin enlemine bağlı olarak güneşi maksimum alacak şekilde, sabit bir açıyla yerleştirilirler. Güneş kollektörlü sistemler tabii dolaşımlı ve pompalı olmak üzere ikiye ayrılır. Bu sistemler evlerin yanında, yüzme havuzları ve sanayi tesisleri için de sıcak su sağlanmasında kullanılır. Bu konudaki Ar-Ge çalışmaları sürmekle birlikte, bu sistemler tamamen ticari ortama girmiş durumdadırlar. Dünya genelinde kurulu bulunan güneş kollektörü alanı 30 milyon m2' nin üzerindedir. En fazla güneş kollektörü bulunan ülkeler arasında ABD, Japonya, Avustralya İsrail ve Yunanistan yer almaktadır. Türkiye, 7,5 milyon m² kurulu kollektör alanı ile dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumundadır.

Vakumlu Güneş Kollektörleri: Bu sistemlerde, vakumlu cam borular ve gerekirse absorban yüzeyine gelen enerjiyi artırmak için metal ya da cam yansıtıcılar kullanılır. Bunların çıkışları daha yüksek sıcaklıkta olduğu için (100-120°C), düzlemsel kollektörlerin kullanıldığı yerlerde ve ayrıca yiyecek dondurma, bina soğutma gibi daha geniş bir yelpazede kullanılabilirler.

Güneş Havuzları:Yaklaşık 5-6 metre derinlikteki suyla kaplı havuzun siyah renkli zemini, güneş ışınımını yakalayarak 90°C sıcaklıkta sıcak su eldesinde kullanılır. Havuzdaki ısının dağılımı suya eklenen tuz konsantrasyonu ile düzenlenir, tuz konsantrasyonu en üstten alta doğru artar. Böylece en üstte soğuk su yüzeyi bulunsa bile havuzun alt kısmında doymuş tuz konsantrasyonu bulunan bölgede sıcaklık yüksek olur. Bu sıcak su bir eşanjöre pompalanarak ısı olarak yararlanılabileceği gibi Rankin çevrimi ile elektrik üretiminde de kullanılabilinir. Güneş havuzları konusunda en fazla İsrail'de çalışma ve uygulama yapılmıştır. Bu ülkede 150 kW gücünde 5 MW gücünde iki sistemin yanında Avustralya'da 15 kW ve ABD'de 400 kW gücünde güneş havuzları bulunmaktadır.

Güneş Bacaları: Bu yöntemde güneşin ısı etkisinden dolayı oluşan hava hareketinden yararlanılarak elektrik üretilir. Güneşe maruz bırakılan şeffaf malzemeyle kaplı bir yapının içindeki toprak ve hava, çevre sıcaklığından daha çok ısınacaktır. Isınan hava yükseleceği için, çatı eğimli yapılıp, hava akışı çok yüksek bir bacaya yönlendirilirse baca içinde 15 m/sn hızda hava akışı-rüzgar oluşacaktır. Baca girişine yerleştirilecek yatay rüzgar türbini bu rüzgarı elektriğe çevirecektir. Bir tesisin gücü 30-100 MW arasında olabilir.Deneysel bir kaç sistem dışında uygulaması yoktur.

Su Arıtma Sistemleri: Bu sistemler esas olarak sığ bir havuzdan ibarettir. Havuzun üzerine eğimli şeffaf-cam yüzeyler kapatılır. Havuzda buharlaşan su bu kapaklar üzerinde yoğunlaşarak toplanırlar. Bu tür sistemler, temiz su kaynağının bulunmadığı bazı yerleşim yerlerinde yıllardır kullanılmaktadır. Su arıtma havuzları üzerinde yapılan Ar- Ge çalışmaları ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin azaltılmasına ve verimin artırılmasına yöneliktir.

Güneş Mimarisi: Bina yapı ve tasarımında yapılan değişikliklerle ısıtma, aydınlatma ve soğutma gerçekleştirilir. Pasif olarak doğal ısı transfer mekanizmasıyla güneş enerjisi toplanır, depolanır ve dağıtılır. Ayrıca güneş kollektörleri, güneş pilleri vb. aktif ekipmanlar da yararlanılabilir.

Ürün Kurutma ve Seralar: Güneş enerjisinin tarım alanındaki uygulamalarıdır. Bu tür sistemler ilkel pasif yapıda olabileceği gibi, hava hareketini sağlayan aktif bile-şenler de içerebilir. Bu sistemler dünyada kırsal yörelerde sınırlı bir biçimde kullanılmaktadırlar.

Güneş Ocakları: Çanak şeklinde ya da kutu şeklinde, içi yansıtıcı maddelerle kaplanmış güneş ocaklarında odakta ısı toplanarak yemek pişirmede kullanılır. Bu yöntem, Hindistan, Çin gibi bir kaç ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır.

Güneş Enerjisi ile Soğutma: Soğutmaya ihtiyaç duyulan mevsimde güneş enerjisinin bol olması, bu kaynağın soğutma amacıyla kullanılmasını cazip kılmaktadır. Soğutma işlemleri için güneş enerjisi; Rankine çevrimli mekanik buhar türbinli sistemlerde, absorbsiyonlu sistemlerde, termoelektrik sistemlerde, ejektörlü sistemlerde, adsorbsiyonlu sistemlerde, Brayton çevrimli mekanik sistemlerde, gece ışınım etkili sistemlerde ve fotovoltaik ünitelerde enerji kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Bu sistemler içinde absorbsiyonlu soğutma sistemi, düşük sıcaklık uygulamaları için en uygun olanıdır. Kapasite kontrolünün basitliği, yapım kolaylığı ve performans katsayısının yüksekliği absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin avantajlarıdır.

### Yoğunlaştırıcı Sistemler

Parabolik Oluk Kollektörler: Doğrusal yoğunlaştırıcı termal sistemlerin en yaygınıdır. Kollektörler, kesiti parabolik olan yoğunlaştırıcı dizilerden oluşur. Kolektörün iç kısmındaki yansıtıcı yüzeyler, güneş enerjisini, kollektörün odağında yer alan ve boydan boya uzanan siyah bir absorban boruya odaklarlar. Kollektörler genellikle, güneşin doğudan batıya hareketini izleyen tek eksenli bir izleme sistemi üzerine yerleştirilirler. Enerjiyi toplamak için

absorban boruda bir sıvı dolaştırılır. Toplanan ısı, elektrik üretimi için enerji santraline gönderilir. Bu sistemler yoğunlaştırma yaptıkları için daha yüksek sıcaklığa ulaşabilirler. (350-400°C) Doğrusal yoğunlaştırıcı termal sistemler ticari ortama girmiş olup, bu sistemlerin en büyük ve en tanınmış olanı 350 MW gücündeki şimdiki Kramer&Junction eski Luz International santrallarıdır.

Şekil 1 PArobolik aynalar - SEGS - Andosol İspanya

Parabolik Çanak Sistemler: İki eksende güneşi takip ederek, sürekli olarak güneşi odaklama bölgesine yoğunlaştırırlar. Termal enerji, odaklama bölgesinden uygun bir çalışma sıvısı ile alınarak, termodinamik bir dolaşıma gönderilebilir yada odak bölgesine monte edilen bir Stirling makine yardımı ile elektrik enerjisine çevrilebilir. Çanak-Stirling bileşimiyle güneş enerjisinin elektriğe dönüştürülmesinde % 30 civarında verim elde edilmiştir.

Şekil 2 Çanak tipi termal güneş santralleri

Merkezi Alıcı Sistemler: Tek tek odaklama yapan ve heliostat adı verilen aynalardan oluşan bir alan, güneş enerjisini, alıcı denen bir kule üzerine monte edilmiş ısı eşanjörüne yansıtır ve yoğunlaştırır. Alıcıda bulunan ve içinden akışkan geçen boru yumağı, güneş enerjisini üç boyutta hacimsel olarak absorbe eder. Bu sıvı, Rankine makineye pompalanarak elektrik üretilir. Bu sistemlerde ısı aktarım akışkanı olarak hava da kullanılabilir, bu durumda sıcaklık 800°C'ye çıkar. Heliostatlar bilgisayar tarafından sürekli kontrol edilerek, alıcının sürekli güneş alması sağlanır. Bu sistemlerin kapasite ve sıcaklıkları, sanayi ile kıyaslanabilir düzeyde olup Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.

Şekil 3 Kule tipi termal güneş çevrim santralleri

### Fotovoltaik  Pil  Uygulamaları

Güneş enerjisinin fotoelektrik dönüşümünde kullanılan fotovoltaik piller, güneş enerjisini doğrudanelektrik enerjisine çeviren düzeneklerdir. Fazla elektron bulunan n-tipi yarı iletken ile fazla boşluk bulunan p-tipi yarı iletken yan yana geldiği zaman tek bir kristal meydana getirmesi ve fazla elektronların boşluklara atlamasıyla doğru akım meydana gelir. Güneş pillerinin verimleri; tasarım, madde yapısı ve imalat şartlarına bağlı olarak % 6 – 35 arasında değişir.

Güneş pillerinin 35 yıllık gelişiminde, özel ve kamu destekli araştırma ve geliştirme çalışmaları esas olmuştur. Güneş pili fiyatlarındaki düşüş ve elektrik üretiminde temiz bir enerji kaynağı olmasından dolayı kullanımında son yıllarda önemli bir artış görülmektedir. Güneş pilleri pahalı olmalarına karşın en önemli üstünlükleri; hiç bir hareketli parçaya sahip olmamaları, sorunsuz olarak az bakımla 25- 30 yıl kullanılabilmeleri ve çalışma süreleri boyunca doğaya hiç bir kirletici atık bırakmamalarıdır.

Fotovoltaik piller, modüller halinde olduğundan ihtiyaca göre boyutlandırılabilir. Yeni sistemlerin tasarımı, kuruluşu ve çalıştırılması veya var olan sistemlere ek yapılmasında geçen süre diğer konvansiyel güç üretim tekniklerinde gereken sürenin küçük bir kısmıdır. Ayrıca bu sistemlerin basitliği, düşük çalışma ve bakım maliyeti sağlar. Fotovoltaik jeneratörleri çevirme işleminde, hiçbir hareketli parçası olmadığından dolayı bakım, tamir ve yedek parça maliyeti daha düşüktür. Çalışma maliyeti sıfırdır çünkü yakıt masrafının olmaması birim kWh başına enerji maliyetini düşürmektedir. Tipik bir sistemin kullanım süresi yaklaşık 20 yıldır.

Güneş pili sistemlerinin şebekeden bağımsız (stand-alone) olarak kullanıldığı tipik uygulama alanları aşağıda sıralanmıştır.

• Haberleşme istasyonları, kırsal radyo, telsiz ve telefon sistemleri

• Petrol boru hatlarının katodik koruması

• Metal yapıların (köprüler, kuleler vb) korozyondan koruması

• Elektrik ve su dağıtım sistemlerinde yapılan telemetrik ölçümler, hava gözlem istasyonları

• Bina içi yada dışı aydınlatma

• Dağ evleri yada yerleşim yerlerinden uzaktaki evlerde TV, radyo, buzdolabı gibi elektrikli aygıtların çalıştırılması

• Tarımsal sulama yada ev kullanımı amacıyla su pompajı

• Orman gözetleme kuleleri

• Deniz fenerleri

• İlkyardım, alarm ve güvenlik sistemleri

• Deprem ve hava gözlem istasyonları

• İlaç ve aşı soğutma

Şekil 4 Fotovoltaik  Pil  Uygulamalarından değişik örnekler

## Yoğunlaştırıcı Sistemler İle Elektrik Üretimi

Bugüne kadar güneş enerjisi ile elektrik üretiminde başlıca iki sistem kullanılmıştır. Birincisi, güneş enerjisini direkt olarak elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik sistemlerdir. Fakat geçen 20 yıl içerisinde fotovoltaik sistem uygulamalarının artışına rağmen, teknolojisinin karmaşıklığı ve maliyetinin yüksek oluşu, geniş çapta elektrik üretimi için yetersiz olduğunu ortaya çıkarmıştır. İkinci seçenek ise, güneş enerjisinin yoğunlaştırıcı sistemler kullanılarak odaklanması sonucunda elde edilen kızgın buhardan, konvansiyonel yöntemlerle elektrik üretimidir.

Güneş termal güç santralleri, birincil enerji kaynağı olarak güneş enerjisini kullanan elektrik üretim sistemleridir. Bu sistemler temelde aynı yöntemle çalışmakla birlikte, güneş enerjisini toplama yöntemleri, yani kullanılan kollektörler bakımından farklılık gösterirler. Toplama elemanı olarak parabolik oluk kollektörlerin kullanıldığı güç santrallerinde, çalışma sıvısı kollektörlerin odaklarına yerleştirilmiş olan absorban boru içerisinde dolaştırılır. Daha sonra, ısınan bu sıvıdan eşanjörler yardımı ile kızgın buhar elde edilir. Parabolik çanak kollektörler kullanılan sistemlerde de ya aynı yöntem kullanılır ya da merkeze yerleştirilen bir motor (Stirling) yardımı ile direkt olarak elektrik üretilir. Merkezi alıcılı sistemlerde ise, güneş ışınları düzlemsel aynalar (heliostat) yardımı ile alıcı denilen ısı eşanjörüne yansıtılır. Alıcıda ısıtılan çalışma sıvısından konvansiyonel yollarla elektrik elde edilir.

### Güneş Termal Güç Santrallerinin Tasarım İlkeleri

Güneş termal güç santrallerinin tasarımında dikkate alınması gereken en önemli parametreler şunlardır;

- Bölge seçimi

- Güneş enerjisi ve iklim değerlendirmesi

- Parametrelerin optimizasyonu

Santralın tesis edileceği ideal bölge seçilirken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.

1. Yıllık yağış miktarının düşük olması,

2. Bulutsuz ve sissiz bir atmosfere sahip olması,

3. Hava kirliliğin olmaması,

4. Ormanlık ve ağaçlık bölgelerden uzak olması,

5. Rüzgar hızının düşük olması.

6. Güneş Enerjisi ve iklim Değerlendirmesi

### Güneş Enerjisi ve iklim Değerlendirmesi

Santralın tesis edileceği bölgenin, yılda en az 2000 saat güneşlenme süresine ve metrekare başına yıllık l500 kWh'lık bir güneş enerjisi değerine sahip olması gereklidir. Ayrıca, 4 saatlik güneşlenme süresine sahip gün sayısının 150 den az olmaması gereklidir. Yukarıdaki şartları sağlayan bir bölgede santral tasarımı için aşağıdaki çalışmaların yapılması gerekir.

### Uzun Dönem Performans Değerlendirmesi

Yoğunlaştırıcı kollektörlerin uzun dönem performans değerlendirmesi için saatlik direkt güneş enerjisi değerleri kullanılır. Bu değerler ölçümlerden elde edilemediği zaman, bir model yardımı ile günlük toplam güneş enerjisi değerlerinden elde edilmelidir. Coğrafi bölge ve kollektör seçiminin yapılmasında uzun dönem yıllık güneş enerjisi değerlerinden faydalanılır. Bu değerler aynı zamanda ekonomik analiz için de gereklidir.

### İzleme Modülünün Seçimi

Doğrusal yoğunlaştırıcı kollektörler, Kuzey-Güney veya Doğu-Batı doğrultusunda yerleştirilebilir. Yön seçilirken, maksimum güneş enerjisinin hangi doğrultuda alındığı göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılır. Genelde Kuzey-Güney doğrultusunda yerleştirmekle en iyi sonuç elde edilir.

### Parametrelerinin Optimizasyonu ve Diğer Etkenler

Doğrusal yoğunlaştırma yapan ve ısı transfer akışkanı olarak termal yağ kullanılan sistemlerde çalışma parametrelerinin optimizasyonu için aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır.

Isı Transfer Yağının Seçimi : Güneş termal güç santralinin verimli çalışması büyük ölçüde, uygun ısı transfer akışkanının seçimine bağlıdır. Bu akışkanın dolaştığı sistem parçaları, 0 oC ile 300 oC arasında değişen sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalırlar. Bu nedenle güç santrallerinde kullanılan ısı transfer akışkanında aşağıdaki özellikler aranır.

- Yüksek yanma noktası (500 °C'ın üstünde)

- Düşük buharlaşma basıncı

- Düşük sıcaklıklarda yüksek akışkanlık

- Yüksek yoğunluk

- Yüksek sıcaklıklarda ( 300 °C) sürekli çalışabilme

Bu kriterlerin hepsini sağlayan bir yağda ayrıca 0oC ve 300oC arasında basınç düşmesinin minimum olması gerekir.

Basınç Düşmesi

İşletme basıncı; santralın önemli çalışma parametrelerinden biridir. İşletme basıncının maksimum ve minimum değerleri, işletme sıcaklığının maksimum ve minimum değerleri ile sınırlanır. Bu basıncın alt limiti ısı transfer akışkanının buharlaşmasını engelleyecek bir değerde olmalıdır.

Boru Boyutlandırması: Sistemdeki sıvının sirkülasyonu için kullanılan boru şebekesi, absorban borulardan ve esnek hortumlardan oluşur. Kollektörlerdeki absorban borular sabittir. Fakat kollektörler arasındaki bağlantıyı sağlayan esnek hortumlar hareketli olduğu için uygun olarak boyutlandırılması önem taşır. Boruların çapının arttırılması, akışkan hızını ve basıncını düşürür. Hızın düşmesi ile artan ısı kayıpları maliyeti olumsuz yönde etkiler. Bunun için boru çapı belirlenirken, sistem basınç düşüşünün minimum olmasına ve çalışma basıncının işletme maliyetini minimum seviyeye getirmesine dikkat edilmelidir.

Kapasite Seçimi: Kollektör giriş ve çıkış sıcaklıkları arasındaki fark maksimum olmalıdır. Bu durumu sağlamak için:

Isı transfer akışkanı, güneş tarlasından aldığı enerjiyi mümkün olduğunca buhar üretim sistemine bırakıp, minumum sıcaklıkta geri dönmelidir.Isı değiştirgeci, buhar üreteci gibi ekipmanların verimliliğiarttırılmalıdır.

Korozyon: Sistemin ısı kayıplarını minimum seviyeye getirirken prosesin olduğu kısımlar ve kollektörler korozyondan korunmalıdır. Örneğin ekipman içinde yoğunlaşmasına izin verilen buharın, ısı değiştirgecinde ıslak buhar korozyonuna neden olmaması için, süper ısıtıcılarda kızgın buhar haline getirilir.

## Parabolik Oluk Kollektörlerle Elektrik Üretimi

Parabolik oluk kollektörlü güç santralleri, güneş tarlası, buhar ve elektrik üretim sistemlerinden oluşur. Bu santrallerde proses ısısı için, doğrusal yoğunlaştırma yapılarak, güneş enerjisinden 300 oC'nin üzerinde sıcaklık elde edilir ve ısı transfer akışkanı olarak yüksek sıcaklıklara dayanıklı termal yağ kullanılır.

Şekil 5 Parabolik Oluk Kollektörlerle Elektrik Üretimi  üzerine örnekler

Güneş tarlası; bağımsız üniteler şeklinde birbirine paralel bağlanmış parabolik oluk kollektör gruplarından oluşan alandır. Bu üniteler, gelen güneş enerjisini 4 mm kalınlığında ve yüksek yansıtma oranına (% 94) sahip aynalar vasıtasıyla, odakta bulunan alıcı boru üzerine yansıtırlar. Parabolik oluk kollektörler grupları yatay eksen boyunca dönmelerini engellemeyen metal yapılarla desteklenmiştir. Sistemde aynaların güneşi izlemesini sağlayan bir sensör bulunur. Isı toplama elemanı; cam tüp, yüzeyi yaklaşık % 97 lik bir absorbtiviteye sahip çelik alıcı boru ve cam-metal birleştiricilerden oluşur. Alıcı boru üzerinde meydana gelen yüksek sıcaklık nedeniyle oluşan ısı kayıplarını azaltmak için, cam tüp ile alıcı boru arasındaki hava vakumlanmıştır. Bu boşluk basıncı yaklaşık 0.1 atm dir. Isıya dayanıklı cam tüp, yüksek bir geçirgenliğe ve radyasyon kayıplarını en aza indirgemek için antireflektif bir yapıya sahiptir. Sıcaklık nedeniyle meydana gelen genleşmelerin etkilerini gidermek için körüklü cam-metal birleştiriciler kullanılmaktadır.

Güneş tarlası kontrol sistemi; genel kontrol sistemi ve her kollektör grubunda bulunan lokal kontrol ünitelerinden oluşur. Genel kontrol sistemi güneşlenme durumunu izler ve buna göre sistemi tamamen ya da kısmen açar ya da kapatır. Bu işlem, lokal kontrol üniteleriyle iletişim içinde yapılır. Lokal kontrol üniteleri, her kollektör grubunu ayrı ayrı kontrol ederek güneşin takip edilmesini sağlarlar.

Şekil 6 Parabolik Oluk Kollektör ünitesinin şematiği

Güneş enerjili güç santrallerinde, güneş enerjisinin yetersiz kaldığı durumlarda, kesintisiz elektrik üretiminisağlamak için ilave ısıtıcılar kullanılır. Petrolle ya da doğal gazla çalışan ilave ısıtıcılar, aynı sıcaklık ve basınçta buhar üretirler.

### Parabolik Oluk Elektrik Santrallerinin Dünyadaki Uygulamaları

Parabolik oluk kollektörlü sistemler konusunda faaliyet gösteren LUZ İnternational (ABD), dünyada güneş enerjisiyle üretilen toplam elektriğin % 92'sini gerçekleştirmektedir. Bu şirket, 1984 yılında başlattığı çalışmalar ile günümüze kadar 9 güç santralini (SEGS: Solar Electric Generating System) işletmeye sokmuş olup 4 santral ise proje safhasındadır.

80 MW gücündeki SEGS-9, 1990 yılında Harper Gölü'nde inşa edilen santralların ikincisi olup, inşa edilmesi ve devreye sokulması 8.5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. SEGS-8 ve SEGS-9'dan sonra 1994 yılına kadar inşa edilecek olan 4 santral da işletmeye alındığında, 1 milyon insanın elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak ve toplam 680 MW'lık bir enerji üretilecektir.

SEGS teknolojisi, güneş enerjisini birincil enerji kaynağı olarak kullanan Rankin çevrimli buhar türbin sistemine dayanır. Güneş Santralı, parabolik oluk kollektör gruplarından (Solar Collecting Assemblies-SCA) meydana gelmiştir. Güneşi iki boyutlu olarak takip eden ve yansıtıcı yüzeyleri vasıtasıyla güneş ışınlarını odaklayarak çelik boru üzerinde yoğunlaştıran kollektörler, kolonlar üzerine kurulmuş olup, esnek hortumlarla birbirine bağlanmışlardır. Verimi arttırmak ve ısı kayıplarını en düşük seviyeye getirmek için, absorban olarak kullanılan ve özel bir madde ile kaplı olan bu çelik boru, içi vakumlanmış cam bir tüp içine yerleştirilmiştir. Boruların içinden geçirilen ısı transfer akışkanı (sentetik yağ), 380 oC civarına kadar ısıtılır ve sistem boyunca dolaştırılarak türbin jeneratörü için gerekli olan buhar üretilir.

Güneş enerjisinin yetersiz olduğu zamanlarda, kesintisiz enerji üretimini sağlamak için, doğal gazlı ısıtıcı sistem kullanılmaktadır. Güneş enerjisinin yeterli, yetersiz veya hiç olmama durumuna göre sistem üç değişik şekilde çalışır.

Güneş enerjinin yeterli olduğu durumlarda, ısı transfer akışkanı doğrudan güneş tarlasından geçer. Yetersiz veya hiç olmama durumlarında ise doğal gazlı ısıtıcılarla desteklenir veya tamamen bu ısıtıcılar devreye sokulur. Her iki enerji kaynağının da kullanıldığı durumda, hem güneş enerjisinden hem doğal gazdan yararlanabilmek için by-pass valfı açık bırakılır. Bu durumda güneş tarlasında ısınan sıvı, destek ısıtıcılar yardımı ile çalışma sıcaklığına ulaşıncaya kadar ısıtılır.

#### SEGS Santrallerinin Ekonomisi

ABD'de yürütülen SEGS projelerinin toplam kurulu gücü 680 MW ve toplam yatırım maliyeti 2 milyar dolardır. Bu maliyetin 1 milyar dolarlık kısmı çalışır durumdaki 8 santral için harcanmıştır. Her biri büyük bir yatırım olan bu santraller, özel şirketler tarafından finanse edilmiştir. 80 MW gücündeki bütün santraller, yaz ayları boyunca ilave güce ihtiyaç duyan Güney Kaliforniya Edison ve San Diego Gaz ve Elektrik Şirketleri tarafından finanse edilmektedir.Petrolle çalışan 80 MW gücünde bir güç santralı ile, yatırım maliyeti bundan üç kat daha pahalı olan eşdeğer bir SEGS santralı arasında enerji üretim maliyeti açısından bir karşılaştırma yapılmıştır.

Bu karşılaştırmaya göre, ham petrolün varil fiyatının 20 ABD $'ı olduğu düşünüldüğünde, SEGS santrali % 30 daha pahalı olmaktadır. Ham petrol fiyatının 30 ABD $'ı olduğu varsayıldığında, maliyetler arasındaki fark % 10'a düşmektedir. Karşılaştırma için 240 MW'lık santrallar gözönüne alınır ve ham petrol fiyatının 20 ABD $'ı olduğu varsayılırsa, SEGS santralının üretim maliyetinin, petrolle çalışan santralin üretim maliyetinden sadece % 10 daha pahalı olduğu görülür. Ham petrol fiyatının 30 ABD $'ı olduğu varsayılırsa, güneş santrali elektrik üretim maliyeti açısından petrollü santrallere göre avantajlı duruma geçmektedir.

Şekil 7 Parabolik aynalı oluk kollektörlerden oluşturulmuş Solar tarlalar

# Güneş Işınımın  Modelinin Oluşturulması

Güneş enerjili ön ısıtmalı hibrit rankine güç santralinin modellenmesi oluşturulmasında öncelikli olarak  konuma ve zamana bağlı olarak güneş ışınımının hesaplarının yapılması ve bunun simüle edilmesi gereklidir. Bu kısımda bu hesaplamalarının nasıl yapıldığı incelenmekte, bilgisayar programı oluşturulmaktdır ve bunların kontrolü yapılmaktadır.

## Güneş Işınımının  Hesaplanması

Güneş enerjisinin doğrudan kullanıldığı uygulamalarda,  yüzeylere gelen güneş  ışınımının anlık  değerinin bilinmesi gerekir. Yüzeylere gelen güneş ışınımının şiddeti enlem derecesine, yılın  gününe ve saate, yüzeyin yönüne bağlı olarak değişir. Bu çalışmada, günün herhangi bir saatinde eğik yüzeye gelen doğrudan ve yaygın ışınımın hesaplanması için bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Hesaplamalarda kullanılan tanım ve bağıntılar güneş enerjisi ile ilgili muhtelif kitaplarda  bulunmakta olup, bu çalışamdaa Duffie ve Beckman tarafından verilen bağıntılar kullanılmıştır.

### Güneş Geometrisi Ve Kullanılan Formüller

Dünyanın kendi ekseni etrafında 24 saatte ve güneşin etrafında 365,2564 günde tamamladığı iki hareketi bulunmaktadır. Dünyanın dönüş ekseni ile güneş etrafındaki yörünge düzleminin normali arasında 23,45°’lik açı bulunmaktadır. Bu hareketler nedeniyle güneşin ve dünyanın birbirlerine göre konumları gün ve yıl içinde sürekli değişim gösterirler. Bu nedenle yeryüzüne ulaşan güneş ışınımı da gerek gün gerekse yıl içinde farklılık gösterir. Güneş ışınımının hesaplanmasında bu hareketlerin dikkate alınması gereklidir. Bu nedenle güneş ve dünyanın birbirlerine göre konumlarını belirlemek için bazı tanımlamalardan yararlanılır. Ayrıca güneş enerjisi sistemlerinde alıcı yüzeye gelen güneş ışınımının hesaplanmasında, alıcı yüzey düzlemi ve güneş ışınlarının doğrultusu ile ilgili açılardan yararlanılır. Bu kapsamda aşağıdaki temel tanımlamalar kullanılır:

#### Gerçek Güneş Zamanın Hesaplanması:

Anlık güneş ışınımı hesaplarının yapılabilmesi için  öncelikle gerçek güneş zamanı bilinmelidir. Güneş zamanı yerel saat zamanı kullanılarak  aşağıdaki formüllere göre hesaplanır.

GZ=YSZ+4*Lst-Lloc+E60

GZ: Güneş Zamanı (saat)

YSZ: Yerel Saat Zamanı (saat)

Lst: Standart Saat Boylamı (Batı boylamları [+], doğu boylamları [-])

Lloc: Yerel boylam ( Batı boylamları [+], doğu boylamları [-])

E: Zaman Düzeltme Faktörü (dakika)

Türkiye için standart saat boylamı  -30o  boylamıdır. Yaz saati uygulandığı sürece -45o  boylamı stndart olarak alınır.

E zaman düzeltme faktörü dünyanın dönüş hızındaki salınımlarla ilgili olup en çok   ±15 dakika civarında olmaktadır.

E=229.2*(0.000075+0.001868* cos(B)-0.032077* sin(B)-0.014615* cos(2*B)-0.04089* sin(2*B))

B=n-1*360365

Bağıntıları ile hasplanır.

Bağıntıda ki n sembolü,   1 Ocakdan itibaren yılın gününü gösterir ve değeri

1 ≤ n ≤ 365  arasında değişir.

| Aylar | Ayın i. günü için n | Ayı temsil eden gün |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tarih | Yılın n. günü |
| Ocak | i | 17 | 17 |
| Şubat | 31+i | 16 | 47 |
| Mart | 59+i | 16 | 75 |
| Nisan | 90+i | 15 | 105 |
| Mayıs | 120+i | 15 | 135 |
| Haziran | 151+i | 11 | 162 |
| Temmuz | 181+i | 17 | 198 |
| Ağustos | 212+i | 16 | 228 |
| Eylül | 243+i | 15 | 258 |
| Ekim | 273+i | 15 | 288 |
| Kasım | 304+i | 14 | 318 |
| Aralık | 334+i | 10 | 344 |

Tablo 2.1. Her ay için önerilen ortalama gün ayın günleri

#### Güneş Öğlesi ve Saat Açısının Hesaplanması:

Güneş öğlesinde güneş zamanı 12 olmaktadır. Güneş dünyanın dönmesinden dolayı yerel boylamın doğusuna veya batısına doğru saatte 150 ‘lik açısal yerdeğiştirme yapmaktadır. Bu yerdeğiştirme saat açısı (w) olarak tanımlanır.

w=15*GZ-12

bağıntısı ile hesaplanır.

#### Gelen Güneş Işının Yönü ve Açıları

Eğimli bir yüzeyin yatayla yaptığı açı eğim açısı ( β) olarak isimlendirilir. Yüzeyin normalinin yatayla olan izdüşümünün güneyle yaptığı açı ise azimut açısı (γ)’dir. Doğu yönü (-), Batı yönü (+), kabul edilir. Yüzey üzerine gelen güneş ışınlarının yüzeyin normali ile yaptığı açı güneşin geliş açısı enleme, boylama, tarih ve saateve yüzeyin açısına bağlı olarak değişir. Geliş açısının hesaplamak için kullanılan diğer tanım ve formüller aşığıda verilmiştir.

Eğim açısı (β ): İncelenen yüzeyin yatay ile yaptığı açıdır. Eğim açısı 0° ile 180° arasında değişir.

Yüzey azimut açısı (γ): Yüzey normalinin yatay düzlemdeki izdüşümü ile yerel meridyen arasındaki açıdır. Yüzey azimut açısı, güneye yönelik yüzeylerde sıfır, doğu yönü için negatif, batı yönü için pozitiftir.

Zenit açışı (θZ): Direkt güneş ışınlarının yatay düzlemin normali ile yaptığı açıdır. Aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır:

cos θZ  = cos δ  cos φ cos ω + sin δ sin β

Enlem açısı (φ): Gözlemcinin bulunduğu yeri, dünya merkezine birleştiren doğrunun dünyanın ekvator düzlemi ile yaptığı açıdır. Kuzey yarıkürede  pozitif, güney yarıkürede negatif değer alır. Enlem açısı -90° ile +90° arasında değerler alır.

Deklinasyon açısı (δ): Güneş öğlesinde, güneş ışınlarının ekvator düzlemi ile yaptığı açıdır. Deklinasyon açısı, yıl boyunca -23,45° ile +23,45° arasında değişir. Deklinasyon açısı, aşağıdaki eşitlikten hesaplanır.

δ=23.45*sin360*284+n365

Geliş açısı (θ) : Yüzey normali ile yüzeye gelen direkt ışınım arasındaki açıdır.

Direkt güneş ışınımının yüzeye geliş açısı (θ), aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır:

Cos θ  = sin δ  sin  φ  cos β   - sin δ  cos φ  sin β cos γ

+ cos δ  cos φ cos β cos ω

+ cos δ   sin φ  sin β  cos γ  cos ω

+ cos δ  sin β  sin γ  sin ω

Şekil 8 Güneş açılarının gösterilmesi

#### Güneşin Batış ve Doğuş Saatlerinin Hesaplanması:

Güneşin batış ve doğuş saatlerinde, yatay yüzeye geliş açısı  90O olmaktadır.  Yatay yüzey için güneşin doğduğu veya battığı andaki saat açısı (ws)

ws = cos-1 [-tanδ*tan φ]

eşitliğinden  hesaplanır. Güneşin doğuşundan batışına kadar saataçısındaki değişme bunun iki misli olamktadır. Böylece güneşin doğuş saati

(YSZ)gd=12-4*Lst-Lloc+E60-ws15

Batış saati:

(YSZ)gb=12-4*Lst-Lloc+E60+ws15

Bağıntıları kullanılarak hesaplanabilir. Günün toplam uzunluğu ise:

GZ=(YSZ)gd-(YSZ)gb=2*ws15

### Yatay Bir Yüzeye Gelen Işınımın Hesaplanması (Açık Gün Modeli)

Yeryüzüne gelen güneş ışınımının hesaplanmasında, atmosfer dışında yatay ve eğik yüzeylere gelen ışınım değerlerinden yararlanılır. Bu nedenle atmosfer dışından gelen güneş ışınım değerinin bulunması önemlidir. Dünya-güneş mesafesi yıl boyunca değişim gösterdiğinden, atmosfer dışına gelen güneş ışınımı da değişim gösterir. Ancak ortalama dünya-güneş uzaklığında güneş, dünyadan 32 dakikalık hacımsal açı içinde görülür. Bu koşulda güneşten yayılan radyasyonun atmosfer dışına gelen yoğunluğu yaklaşık sabittir. Atmosfer dışında, ortalama dünya-güneş uzaklığında radyasyon doğrultusuna dik yüzeyin birim alanına, birim zamanda güneşten gelen enerji, güneş sabiti (GSC) olarak isimlendirilir. Güneş sabitinin değeri son ölçümlerle 1367 W/m2 olarak belirlenmiştir. Güneş radyasyonunun spektral dağılımı incelendiğinde dalga boyunun ve radyasyon şiddetinin geniş bir aralıkta değiştiği görülür. Ancak enerjinin tamamına yakın bir bölümü, dalga boyunun 0,3 ile 3, 0 μm değerleri arasında yer almaktadır.

Dünya-güneş uzaklığı yıl boyunca değişim gösterdiğinden atmosfer dışına gelen güneş ışınımı da değişmektedir. Işınıma dik bir yüzeye, yılın n’inci günü gelen atmosfer dışı ışınım;

Gan=Gsc*1+1,033*cos360365*n

Gsc=1367 W/m2

olarak yazılır.

Güneş ışınımı yatay yüzeylere doğrudan veya yaygın ışınım olarak gelmektedir. Ancak yüzeye gelen doğrudan ve yaygın ışınımların oranı bulutluluk, sis gibi  meteorolojik şartlara ve doğrudan ışınımın geliş açısına bağlı olarak değişmektedir. Bir yüzeye gelen ışınım şiddetinin hesaplanması için farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Açık günlerde,  yeryüzündeki yatay bir yüzeye gelen güneş ışınımının şiddetinin hesaplanması için Hattel tarafından  geliştirilen  yöntem  aşağıda gösterilmiştir.  Buna göre,  yeryüzündeki doğrudan ışınım atmosfer  dışındaki ışınıma oranı;

τb=GbnGan=a0+a1*e-kcosθz

olmaktadır. Burada Gbn , yeryüzünde güneş ışınlarının dik bir yüzeye gelen doğrudan ışınım şiddetidir.  “a0 , a1  ve k”  sabitleri  görüş uzaklığının  23 km  olduğu açık bir gün için, deniz seviyesinden  2500 metreye kadar  olan yükseklikler için , aşağıda tanımlar ile hesaplanır.

a0=r0*a0*

a1=r1*a1*

k=rk*k*

a0*=0,4237-0,00821*(6-A)2

a1*=0,5055-0,00595*(6,5-A)2

k*=0,2711-0,01858*(2,5-A)2

Burada A, deniz seviyesinden (km) olarak yüksekliktir.  “ r0,  r1,  rk “ değerleri iklime bağlı olarak değişmektedir.  Bu değerler aşağıdaki tabloda  gösterilmektedir.

| İklim Tipi | r0 | r1 | rk |
| --- | --- | --- | --- |
| Tropical | 0,95 | 0,98 | 1,02 |
| Midlatitude summer | 0,97 | 0,99 | 1,02 |
| Subarctic summer | 0,99 | 0,99 | 1,01 |
| Midlatitude winter | 1,03 | 1,01 | 1,00 |
| Hottel (1976)’den |  |  |  |

Tablo 2.2. İklim tipleri için verilen katsayılar

Böylece,  güneş ışınlarına dik bir yüzey için açık gün doğrudan ışınım şiddeti ;

Gcnb=Gan*τb

ve yatay yüzeye gelen gelen doğrudan ışınım şiddeti;

Gcb=Gan*τb*cosθz

bağlantıları kullanılarak hesaplanır.

Doğrudan ışınım dışında, açık bir gmkyüzünde dahi güneş ışınımının bir kısmı yaygın ışınım olarak gelmektedir. Yatay bir yüzeye gelen yaygın ışınımın atmosfer dışındaki ışınıma oranı Liu ve Jordan tarafından geliştirilen ampirik bağıntı kullanılarak açık bir gün için:

τd=GdGan=0,271-0,294*τb*cosθz

ifadesiyle verilmiştir.

Yatay bir yüzeye gelen yaygın ışınımın;

Gd=Gan*τd

olarak bulunur.

Yukarıda verilen doğrudan ve yaygın ışınım bağıntılara gün doğumundan batımına kadar her saat için ayrı ayrı hesaplanır ve toplanırsa,  açık bir gün için yatay yüzeye gelen toplam ışınım miktarı  Hc  hesaplanır.

Hc=gündoğumugünbatımıGcb+Gd*∆t

Açık gün modelinin dışında saatlik ve günlük ışınımın bulutluluğa bağlı olarak değişimini inceleyen ve meteorlojik verilerle açık gün modelinin ilişkisini araştıran pek çok bağıntı kurulmuştur. Bu bağıntılar bu çalışmanın kapsamına alınmamıştır.

### Eğik Bir Yüzeye Gelen Işınımın Hesaplanması

Meteoroloji istasyonlarında genellikle yatay yüzeye gelen saatlik veya günlük toplam güneş ışınım değerleri ölçülmektedir. Güneş enerjili sistemlerin tasarımında ise farklı eğim ve yönlendirilmesi olan yüzeylere gelen ışınım değerlerine gereksinim duyulur. Bu nedenle güneş enerjili sistemlerin üzerine  gelen güneş ışınım değerlerinin hesaplanması gerekmektedir. Herhangi bir zamanda eğik yüzeye gelen direkt ışınımın yatay yüzeye gelene oranı, geometrik faktör (Rb) kullanılarak hesaplanır.

Rb=Gb,TGb=Gb,T*τb*cosθGb*τb*cosθz=cosθcosθz

olarak yazılır.

Yatayla  β  açısı yapan eğik bir yüzeye gelen ışınım doğrudan yaygın ve yansıyan ışınım olarak üç kısımdan oluşmaktadır. Doğrudan ışınım güneş ışınlarının yüzeye geliş açısına,yaygın ve yansıyan ışınlar ise sırası ile yüzeyin göğü ve yeri görüş faktörlerine bağlıdır. Yaygın ışınım için kullanılan bir model yaygın ışınımın gök boyunca geliş açısına bağlı olmadan izotropik olarak dağıldığıdır. Güneşin konumuna göre ve ufuk civarında yaygın ışınımın değişimini inceleyen daha hassas modellerin kullanılması halinde yüzeye gelmesi beklenen toplam ışınım bir miktar artmaktadır. Ancak bu çalışma için kolay anlaşılabilmesi göz önünde tutularak izotropik model kullanılmıştır. Eğik bir yüzeye çevre zeminden yansıyan ışınım ise yüzeyin zemini giriş açısına ve zeminin yansıtma(ρg)  katsayısına bağlıdır.

Böylece eğik yüzeye gelen toplam ışınım şiddeti yüzeyin göğü görüş faktörünün,

Fcs=1+cosβ2

Ve yüzeyin çevre zemini görüş faktörünün,

Fcg=1-cosβ2

olduğu hesaba katılarak,

GT=Gb*Kb+Gd*1+cosβ2+ G*ρg*1-cosβ2

şeklinde hesaplanır.

Burada  G yatay zemine G ise eğik yüzeye gelen toplam ışınım şiddetlerini göstermektedir.  Eğik yüzeye gelen ışınımın yatay yüzeye gelen ışınıma oranı ise  :

R=GbG*Rb+GdG*1+cosβ2+ ρg*1-cosβ2

bağıntısı ile hesaplanır.

### Güneşin Takip Eden Bir Modelin Gelen Işınımın Hesaplanması

Güneş ışınlarından en yüksek verimin alınabilmesi için sisteme ışnların dik gelmesi gereklidir. Bu nedenden dolayı sistemler güneşi tek veya çift yönde izlemesi beklenir. Bu çalışmada parobolik oluk hareketi olan tek eksende güneşin modellenmesi yapılacaktır.

Bu modelin oluşturulmasında sistem (burada sistem parabolik oluk veya düzlem olabilir) kuzey-güney ekseninde sabit tutulmaktadır.  Bu durum da sistemin yüzey azimut açısının(γ) 90o’ ye eşit olmaktadır.

Güneşi doğudan batıya hareketiyle, sistemde güneşi takip etmekdedir. Bunun simüle edilebilmesi için, sistemin eğimi(β), güneşin hareketi ile değişen saat açısına(w) eşitlenir. Böylece sisteme gelen ışınımların mümkün olduğunca dik gelmesi sağlanmış olur.

Elde edilen çıkarımlar; γ = 90o   ve  w = β ‘dır.

Bu çıkarımlar kullanılarak eğik düzleme gelen ışınım hesabı gibi hesaplandığında; güneşi takip eden böyle bir sistemin hesabı yapılır.

Parobolik  Aynalar

Güneşin  Hareketi

Batıya

Sürücü  motor

Güneşden

gelen ışınlar

Isı toplayan eleman

Doğudan

Şekil 9 Parabolik Kollektör sisteminin tek eksende günşin izlemesi

## Işınım Hesabı için Bilgisayar Programının Hazırlanması

Tez için oluşturulan program parçalar şeklinde oluşturulmuştur. Programın parçaları ayrı ayrı çalıştırılabilmesiyle beraber  ana programda bir bütün halinde çalışmaktadır.

Bilgisayar programının bu parçası ışınım hesaplarını yapacak şekilde ayrık olarak tasarlanmıştır. Program ; ana metod ve yardımcı metodlar şeklinde  “radoSUN”  ana sınıfının içinde oluşturulmuştur.

Yardımcı metodlar içerisinde;

Yatay bir yüzeye gelen ışınımın hesaplanmasında kullanılan metod;

radiation(day, mounth , standartTime)

Eğik bir yüzeye gelen ışınımın hesaplanmasında kullanılan metod;

angles_surface(day, mounth, standartTime, yatay_egim, azimuth, ro)

Güneşin takip eden bir modelin gelen ışınımın hesaplanmasında kullanılan metod;

CSP_APmodel(day, mounth, standartTime, ro)

Bu ana  sınıf üzerinden çalışan  “radoSUN_out.java” girilen değerler doğrultusunda  güneş ışınımının geliş açısı, doğrudan ışınım şiddeti, günün uzunluğu ve benzeri sonuçlar  çıktı olarak alınır.

Bu ana  sınıf üzerinden çalışan  2.program da “radoSUN_out2.java” girilen değerler doğrultusunda  birincisine ek olarak  yatay, eğimli ve güneşi takip eden yüzeylere gelen açık gün boyunca değişimin grafik olarak göstermektedir.

“radoSUN” ana programının içerisinde yukarıda belirtiğimiz, yan metodların yanında yatay, eğimli ve güneşi takip eden yüzeyler için  gün boyunca ortalamsını bulan metod, CSP_APmodel için  bir yıl içerisindeki hangi günde maksimum ışıma olduğunu bulan metod, gibi metodlarda bulunmaktadır.

## Örnek Hesap ve Karşılaştırma

Aşağıda verilen örnekte hesaplamaların yapılması gösterilmiş ve yatay bir yüzeye gelen açık gün ışınımı tespit edilmiştir.

Veriler:

YER: Bornova / İzmir

ENLEM: 38.4O

BOYLAM: -27.25O

İKLİM TÜRÜ: Yarı Tropikal

YEREL SAAT: 11

STANDART SAAT BOYLAMI: -45O (yaz saati uygulamasına göre)

DENİZ SEVİYESİNDEN YÜKSEKLİK: 0,01 km

AY: 08

GÜN: 21

YÜZEY EĞİM AÇISI: 30O

YÜZEY AZİMUT AÇISI: -45O

### Hesapların Yapılması:

Yılın günü: n = 212+21= 233.gün (8.Ayın  21. Günü)

B = (233-1)*(360/365) = 228,82

E zaman düzeltme faktörü hesaplanır:

E = 229.2*(0.000075+0.001868* cos(B)-0.032077* sin(B)-0.014615* cos(2*B)-0.04089* sin(2*B))

E = 229.2*(0.000075+0.001868* cos(228,82)-0.032077* sin(228,82)-0.014615* cos(2*228,82)-0.04089* sin(2*228,82)) = -3,575 dk

Güneş zamanı yerel saat zamanı hesaplanır:

GZ=YSZ+4*Lst-Lloc+E60=11+4*-45+27,25-3,57560=9,757 saat

yerdeğiştirme saat açısı hesaplanır:

w=15*GZ-12=15*9,757 -12=-33,6o

Deklinasyon açısı:

δ=23.45*sin360*284+n365=23.45*sin360*284+233365=11,75o

Geliş açısı (θ) hesabı:

Cos θ  = sin δ  sin  φ  cos β   - sin δ  cos φ  sin β cos γ

+ cos δ  cos φ cos β cos ω

+ cos δ   sin φ  sin β  cos γ  cos ω

+ cos δ  sin β  sin γ  sin ω

Cos θ  = sin(11,75o)  sin(38,4o) cos (30o) - sin (11,75o) cos (38,4o) sin(30o) cos(-45o)

+ cos(11,75o)  cos(38,4o)  cos(30o) cos(-33,6o)

+ cos(11,75o)  sin(38,4o)  sin(30o) cos(-45o) cos(-33,6o)

+ cos(11,75o)  sin(30o) sin(-45o)  sin(-33,6o)

θ = 12o

cos θZ  = cos δ  cos φ cos ω + sin δ sin β

= cos(11,75o) cos(38,4o) cos(-33,6o) + sin (11,75o) sin(30o)

θZ  = 40o

Saat açısı (ws) hesaplanır;

ws = cos-1 [-tanδ*tan φ] = cos-1 [-tan(11,75o)*tan (38,4o)] = 99,5o

Güneşin doğuş saati;

(YSZ)gd=12-4*Lst-Lloc+E60-ws15=12-4*-45+27,25-3,57560-99,515=6,61 saat=6:37(saat,dk)

Batış saati;

(YSZ)gb=12-4*Lst-Lloc+E60+ws15=12-4*-45+27,25-3,57560+99,515=19,88 saat=19:53(saat,dk)

Günün toplam uzunluğu ise:

GZ=(YSZ)gd-(YSZ)gb=2*ws15=19,88-6,61=13,27(saat)

Hesaplamanın yapıldığı saatte, yarı tropikal iklim için deniz seviyesinden 0,01 km yükseklikte;

a0*=0,4237-0,00821*(6-0,01)2=0,1291

a1*=0,5055-0,00595*(6,5-0,01)2=0,7561

k*=0,2711-0,01858*(2,5-0,01)2=0,3863

a0=r0*a0*=0,97*0,1291=0,1252

a1=r1*a1*=0,99*0,7561=0,7485

k=rk*k*=1,02*0,3863=0,3940

Yeryüzündeki doğrudan ışınım atmosfer  dışındaki ışınıma oranı;

τb=GbnGan=a0+a1*e-kcosθz =0,1252+0,7485*e-0,3940cos40o=0,5727

τd=GbnGan=0,271-0,294*τb*cosθz=0,271-0,294*0,5727*cos40=0,0774

Yılın 233’inci günü gelen atmosfer dışı ışınım;

Gan=Gsc*1+1,033*cos360365*233=1337 W/m2

Yatay  yüzeye gelen doğrudan ışınım şiddeti;

Gcb=Gan*τb*cosθz=1337*0,5727*cos40o=586,56  W/m2

Yatay  yüzeye gelen yaygın ışınım şiddeti;

Gd=Gan*τd=1337*0,0774=103,484W/m2

Yatay  yüzeye gelen  toplam  ışınım şiddeti;

GT_yatay=Gcb+Gd=690,043 W/m2

olarak hesaplanmaktadır.

Yeryüzünün yansıtma katsayısı ve görüş faktörleri de dikkate alınarak eğik yüzeye gelen ışınım şiddeti:

GTeğik=Gb*Kb+Gd*1+cosβ2+ G*ρg*1-cosβ2

GTeğik= 586,56*cos12ocos40o+103,484*1+cos30o2

+ 690,043*0,2*1-cos30o2=854,76 W/m2

### Meteorolojik  Veriler:

Enlem : 38,28o North

Boylam : 27,15o East

Deniz seviyesinden yükseklik : 27,27

21 Ağustos 1999 yatay yüzey için :

Saat 10-11 arası Güneş Radyasyonu : 50,40 cal/cm2					Hesaplamalardan Bulunan Radyasyon değeri: 53,74 cal/cm2

Saat 11-12 arası Güneş Radyasyonu : 59,30 cal/cm2					Hesaplamalardan Bulunan Radyasyon değeri: 64,5 cal/cm2

Hesaplamlardan bulununan değerler ile bilgisayar programının değerleri eşit olduğu görülmüşdür. Bu ilerleyen kısımda gösterilmiştir.

Bu değerleden de görüleceği üzere program açık gün modeli ile hesaplama yaptığı için Meteorolojiden alınan değerlerle birtakım farklılıklar görülebilmektedir. Fakat sonuçlar  kabuledilebilir düzeydedir.

## Bilgisayar Programının Testi ve Değerlendirmesi:

### Analitik Çözüm Yapan Program Parçası:

Verilen örnekteki değerler,  “radoSUN_out.java” programına  girilerek  güneş ışınımının geliş açısı, doğrudan ışınım şiddeti, günün uzunluğu ve benzeri sonuçlar  çıktı olarak alınır.

Şekil 10 girdi penceresi

Ve program çalıştırılarak sonuçlar görülür;

Şekil 11 girdi penceresi

Burada elde edilen değerlerin elde yapılan hesaplarla aynı olduğu görülür.  Programın doğru çalıştığı böylece görülmüş olur.

### Grafik Olarak Çıktı Veren Program Parçası:

Verilen örnekteki değerler  2.program da “radoSUN_out2.java” girilerek,  yatay, eğimli ve güneşi takip eden yüzeylere gelen açık gün boyunca değişiminin grafik olarak göstermektedir.  Aşağıdaki şekillerde bunlar görülmektedir.

Veriler üç yüzey içinde topluca aşağıdaki gibi girilir;

Şekil 12

Verilenler;

Tüm yüzeyler için;

ENLEM: 38.4O

BOYLAM: -27.25O

İKLİM TÜRÜ: Yarı Tropikal

STANDART SAAT BOYLAMI: -45O (yaz saati uygulamasına göre)

DENİZ SEVİYESİNDEN YÜKSEKLİK: 0,01 km

AY: 08

GÜN: 21

Sadece Yatay bir yüzey için;

YÜZEY EĞİM AÇISI: 30O

YÜZEY AZİMUT AÇISI: -45O

Şekil 13 Yatay bir yüzeye gelen ışınım şiddetinin gün boyunca değişimi;

Şekil 14 Eğimli bir yüzeye gelen ışınım şiddetinin gün boyunca değişimi;

Şekil 15 CSP_APmodel için ışınım şiddetinin gün boyunca değişimi;

### Değerlendirme:

Grafiklerden de görüleceği üzere,  gün ortasında ışınım maksimum olamktadır. Eğimli yüzey, yatay yüzeye göre daha fazla ışınım almaktadır.  CSP_AP ( Concentrating Solar Power - Aktive Panel => Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi - aktif panel)  modeli  de güneşi takip etmesinden dolayı daha ışınım değerleri elde edilmiştir.

# Rankine  Çevrim  Modelinin  Oluşturulması

Bu kısımda Güneş enerjili ön ısıtmalı hibrit rankine güç santralinin modellenmesi oluşturulmasında da kullanılan  rankine güç çevriminin hesaplarının yapılması ve bunun simüle edilmesi  incelenecektir. Böylece  rankine  çevrim  modelinin  bilgisayar  programı oluşturulacaktır.

## Rankine Güç Çevrimi

Buharlı güç santrallerinin ideal çevrimi olan Rankine çevrimi, temel olarak  dört hal değişimiden oluşur.

- 1-2 Türbinde genişleme

- 2-3 Yoğuşturucuda sabit basınçta ısı alınması

- 3-4 Pompada sıkıştırma

- 4-1 Kazanda sabit basınçta ısı girişi

Şekil 16 İdeal rankine çevriminin şekli;

Sistemimiz için sadece Araısıtmalı olacak şekilde Rankine Güç Çevrimi kullanılmışıtr.  Bunun nedeni böyle çevrimde kazan su girişinin düşük sıcaklıkta olmasıdır. Bu da Solar sistemden (güneş ışınım sistemi)  maksimum faydalanmayı sağlar. Açık Besleme Suyu ısıtıcısı ve Kapalı Besleme Suyu ısıtıcısı eklentileri , kazana su girişinin yüksek sıcaklıklara taşımasından dolayı  yapılmamıştır.

## Araısıtmalı Rankine Güç Çevrimi Modeli

Ara ısıtmalı rankine çevrimine göre çalışan bir buharlı güç santralinde su buharı  yüksek  basınç türbinine P[1] basınç ve T[1]  sıcaklıkta girmekte, yoğuşturucuda  P[4]  basınçta yoğuşmaktadır.  Alçak basınç türbinine giriş ve araısıtma P[araısıtma]( =P[2]= P[3] ) basınçta girmektedir. Alçak basınç türbinine giriş sıcaklığı T[3] olmaktadır. Türbin ve pompa verimleri sırasıyla etaiti ve  etaipi olmaktadır. Buradaki verilenler doğrultusunda hesaplamalar takip edildiği şekilde yapılmaktadır.

1

G

Yüksek Basınç

Türbini

Alçak Basınç Türbini

Kazan

2

Araısıtma

44

3

Yoğuşturucu

6

Pompa

5

T, 0C

s

[1]

[0]

[3]

[8]

[5]

[6]

[2]

[4]

[7]

[9]

[10]

[1] hal durumu;

Yüksek Basınçlı Türbin girişi  [1] hal durumu;

Bilinen T[1] ve P[1]  göre;

h[1],s[1] bulunur.

[0] hal durumu;

İsentropik Y.B.Türbin çıkışı [0] hal durumu;

s[0]=s[1];

P[0]=P[2];

Bilinen P[0] ve s[0] göre;

T[0], h[0] bulunur.

[2] hal durumu;

gerçek Y.B.türbin çıkışı

h[2]=h[1]-etait*(h[1]-h[0]);

Bilinen P[2] ve h[2] göre;

T[2],  s[2]bulunur.

Araısıtma yapıldıktan sonra;

[3] hal durumu;

Düşük Basınçlı Türbin girişi

Bilinen T[3] ve P[3] göre;

h[3], s[3] bulunur;

[8] hal durumu;

İsentropik Düşük B.Türbin çıkışı

s[8]=s[3];

P[8]=P[4];

Bilinen P[8] ve s[8] göre;

T[8], h[8] bulunur.

[4] hal durumu;

gerçek Düşük B.türbin çıkışı

h[4]=h[3]-etait*(h[3]-h[8]);

Bilinen P[4] ve h[4] göre;

T[4], x[4] ve s[4] bulunur.

[5] hal durumu;

yoğuşturucu çıkışı

P[5]=P[4];

x[5]=0.0;

Bilinen P[5] ve x[5] göre;

T[5], h[5] ve s[5] bulunur.

[6] hal durumu;

isentropik pompa

P[6]=P[1];

s[6]=s[5];

Bilinen P[6] ve s[6] göre;

h[6], s[6] bulunur.

[7] hal durumu;

gerçek pompa

h[7]=h[5]+(h[6]-h[5])/etaip;

P[7]=P[1];

Bilinen P[7] ve h[7] göre;

T[7], s[7] bulunur.

[9] hal durumu;

// kazan kaynama  bölgesi girişi

P[9]=P[1];

x[9]=0.0;

Bilinen P[9] ve x[9] göre;

T[9],s[9] ve h[9] bulunur.

[10] hal durumu;

kazan kızgın buhar bölgesi girişi

P[10]=P[1];

x[10]=1.0;

Bilinen P[10] ve x[10] göre;

T[10], s[10] ve h[10] bulunur.

Net işin bulunması;

Wt = m*((h[1]-h[2])+(h[3]-h[4]));

Wp = m*(h[7]-h[5]);

W = Wt-Wp;

Toplam ısı gidisinin bulunuması;

Qkazan = m*(h[1]-h[7]);

Qaraısıtma = m*(h[3]-h[2]);

Qgiren = Qkazan+Qaraısıtma;

Isı çıktısının bulunuması;

Qyogusturucu = m*(h[4]-h[5]);

Verimin bulunması;

η=W/Qgiren;

## Modelin Bilgisayar Programının Hazırlanması

Tez için oluşturulan program parçalar şeklinde oluşturulmuştur. Programın parçaları ayrı ayrı çalıştırılabilmesiyle beraber  ana programda bir bütün halinde çalışmaktadır.

Bilgisayar programının bu parçası araısıtmalı Rankine güç çevrim modelinin anlatıldığı şekilde hesaplarını yapacak şekilde ayrık olarak tasarlanmıştır. Program ; ana metod ve yardımcı metodlar şeklinde  “rankinearaısıtmalı”  ana sınıfının içinde oluşturulmuştur.  (rankinearaısıtmalı.java ve rankinearaısıtmalı.class)

“rankinearaısıtmalı” programı Yrd. Doç. Dr. Turhan M. ÇOBAN hocamız tarafından yazılan “steam” sınıfını kullanır. Bu “steam” sınıfı, suyun verilen iki termodinamik özelliği ile diğer özelliklerini tespit eder. Böylece çevrimin hesapları bu verilere dayanarak çözülür.

Programın test edilebilmesi için “rankinearaısıtmalıtest” programı  kullanılır.

SCO dosyasının içerisinde “steam” sınıfını kullanan başka rakine çevrimlerinin modelleri ve bunların test programları mevcuddur.  Ama bunlar bu çalışmanın kapsamı dışındadır.  Bunlardan bazıları;

“rankine.java” ve “rankinetest.java”  =>sadece ideal rakine çevrimi

“rankine2.java” ve “rankine2test.java”  =>Açık ön ısıtıcılı 2 kademe türbinli Rankine çevrimi

## Araısıtmalı Rankine G. Ç. Modelinin Testi ve Değerlendirmeler

Modelin testi için hesaplar program tarafından verilen çıktıdan yapılacaktır. Örnek için “Mühendislik yaklaşımıyla Termodinamik – Yunus A.Çengel” kitabında ki Örnek 10-4 (ideal araısıtmalı Rankine çevrim) kullanılmıştır.

Verilenler;

Ara ısıtmalı rankine çevrimine göre çalışan bir buharlı güç santralinde su buharı  yüksek  basınç türbinine 15MPa basınç ve 600 0C sıcaklıkta girmekte, yoğuşturucuda  10kPa  basınçta yoğuşmaktadır.  Alçak basınç türbinine giriş ve araısıtma 4MPa basınçta girmektedir. Alçak basınç türbinine giriş sıcaklığı, yüksek  basınç türbini ile aynı olacak şekilde 600 0C olmaktadır. Türbin ve  pompa verimleri ise çevrim ideal olduğu için “1” olmaktadır. Kütlesel debi 1kg/s kabul edilmektedir.

T, 0C

s

15 MPa

10 kPa

[1]

[0]

[3]

[8]

[5]

[6]

[2]

[4]

[7]

[9]

[10]

600

Veriler bilgisayar programına girilir;

Sonuçlar çıktı penceresinde görülür;

Elde edilen sonuçların örnek problemdeki sonuçlarla uyuştuğu görülmüştür. Böylece modelin ve ona göre oluşturulan programın doğru çalıştığı görülmüştür.

Burada görüldüğü üzere termodinamik özellikleri sağlayan steam.java programının gayet hasas olmasıdır. “steam.java” programı değerleri helmholts serbest enerji fonksiyonlarına göre hesaplamaktadır. Bu program kullanılarak daha başka programlarda geliştirilebilir.

# Hibrit Santral  Modelinin  Oluşturulması

Güneş enerjili ön ısıtmalı hibrit rankine güç santralinin modellenmesin de   güneşten gelen ışınım ile kazanılan enerji girdisi,  doğalgaz yanmalı kazanın ısıl girdisine takviye yapılacak şekilde düşünülmüştür. Sistemimiz güneş enerjisi depo edilmeden direk kullanılmaktadır. Bundan dolayı, sistemimizin 7 gün – 24 saat çalıştığı kabulu ile, gündüzleri solar – doğalgaz yanmalı ortaklaşa çalışırken, geceleri sadece doğalgaz yanmalı çalıştığı göz önüne alımalıdır. Şekilde de görüldüğü üzere güneş enerjisi sisteminden gelen ısıtıcı akışkan ters akışlı ısı değiştiriciden geçerek önısıtma işlemi gerçekleşir.

1

2

3

5

4

6

Yoğuşturucu

Isı Değiştiricisi

Kazan

Güneş sistemi Tarlası

Pompa 2

Pompa 1

G

Yüksek B. T.

Alçak Basınç Türbini

Şekil 17 Hibirit güç santralinin şematiği

## Güneş enerjili ön ısıtmalı hibrit rankine güç santralinin modellenmesi

Modellememiz yapılırken ilk başta sistemin kapasitesi belirlenmelidir. İstenilen güç çıktısı belirlendikten sonra

Sistemimizin araısıtmalı rankine güç çevriminin analizi yapıldıktan sonra buradan bulunan net iş( wnet ) göre çevrimin kütlesel debisi bulunur;

m = W/ wnet  =>  rankine çevriminin kütlesel debisi (kg/s)

toplam olması gereken ısı girdisi;

h_in= kazan giriş entalpisi;

h_out= türbin giriş -kazan çıkış entalpisi;

q_net=(h_out-h_in)*m_r;  // toplam ısı girdisi (KW)

T, 0C

s

[1]

[0]

[3]

[8]

[5]

[6]

[2]

[4]

[9]

[10]

Yakıt ile Isıtma

Güneş Sistemi ile Isıtma

[7]

Parobolik kollektörlerde sıcaklığı en yüksek çıkma aralığı 350 0C - 400 0C olmaktadır. Bunun tespiti ile güneş enerjisi ile ısıtma sistemininde en yüksek sıcaklıktır.

T_CSP_max =>  	350 0C - 400 0C

Güneş enerjisi ile ısıtma sistemininde maksimum ısı transferi şöyle bulunur;

max_delta_h =  h(T_CSP_max) - h_in ;

Aşağıda ki şekilde ısıdeğiştircinin davranışı görülmektedir.

T, 0C

T_CSP_max

T[7]

Güneş Enerjisi Sistemi

Rankine  Güç Çevrim

Solar Tarlanın boyutunun bulunması için yıl içerisindeki en yüksek ışınımın bulunması gerekir. Bu da radoSUN programı kullanılarak, yan metod kullanılarak maximum ışınım miktarı bulunur.

w_max=rm.maximum_CSP_APmodel(ro)[2];  // (W/m^2)

Sonrasında da yapılabilecek maksimum solar alan aşağıda gösterildiği gibi bulunur.

max_solar_field=(max_delta_h*m_r*1000)/(w_max);

Bunun gibi daha başka istenilen durumlar için ek yan metodlar geliştirlebilir.

Yakıtın  TL/MJ  cinsinden  maliyetinin  hesaplanması:

Bu kısımda programın sistem için  maliyet analizini hesaplanabilmesi için  yakıtın(Doğalgaz)  birim MJ(Mega joule) için  TL fiyatının hesaplanması yapılacak.

Yakıt(Doğalgaz) Alt Isıl Değeri ( Hu ) : 8250 kcal/m³

Ortalama  İşletme  Verim  Değeri (η) : 93%

Yakıtın  02 Mart  2011 Tarihindeki  Birim  Fiyatı : 0,518184 TL/m³

Not: Bu veriler  http://www.tesisat.com.tr sitesinden elde edilmiştir. Güncel bilgilere bu siteden ulaşmak mümkündür. Birim fiyatda %18 KDV hariçtir.

1 cal = 4,184 J

1 kcal = 4,184 kJ

Doğalgaz maliyeti: (DM)

DM=0,518184 TLm38250 kcalm3*0,93*1 kcal4,184 kJ*1000 kj1 Mj=0,016142 Mj/m³

Yakıt(Doğalgaz)  maliyetinin daha gerçekçi olması için   KDV’ sini de dahil etmek gereklidir.

DM=0,016142Mjm3*1,18=0,019047 Mj/m³

Solar sistem için yıllık ortalama güç girdisi:

radoSUN rm=new radoSUN(fi, Lloc, Lst, H, climate);

w_sun_ave_year=rm.average_year_CSP_APmodel(ro);  // (W/m^2)

average_S = w_sun_ave_year *field/1000; // (KW)

Solar sistemin doğalgaz kısmı için yıllık ortalama güç girdisi :

average_b = q_net-average_year_S(field,ro); // (KW)

yakıt_m = yakıt*average_year_b(field,ro)/1000;

oran=average_year_S(field,ro)/average_year_b(field,ro);

Solar sistem kullanıldığında Yıllık kazanç (TL/yıl):

Kazanc = yakıt_maliyet( 0, ro)*365*24*60*60-yakıt_maliyet(field, ro)*365*24*60*60;

## Modelin Bilgisayar Programının Hazırlanması

Bilgisayar programız “radoSUN.java”  ve  “rankinearaısıtmalı.java” programında ki kurucu ve yardımcı metodları kullanarak önceki konunda  anlatıldığı şekilde  oluşturulmuşur.

Modelde de belirtiği üzere solar sistemden gelen ısıtıcı akışkanın, ısı değitircide ki suyun durumunun belirlenmesi için “steam.java” programıda kullanılmıştır. Program ismi  “Hybrit_Power_Plant.java” dır.

Bütün girdiler Hybrit_Power_Plant.java programının , ana ve yardımcı metodları üzerinden yapılmaktadır.

Bu ana  sınıf üzerinden çalışan  “Hybrit_Power_Plan_Main.java” girilen değerler doğrultusunda  kütlesel debi, güneş sistemi tarla alanı vs.  çıktı olarak alınır. Ek olarak zamanla değişime göre  Kazanda üretilen ısı bulunuyor.

Bu ana  sınıf üzerinden çalışan  2.program da “Hybrit_Power_Plan_Main.java” girilen değerler doğrultusunda  birincisinin daha sade versiyonudur.

Programın çalışma şeması aşağıda verilmiştir.

Girdiler (4):

mi,

T[1], P[1],

Paraısıtma,

T[3], P[4],

etaiti,  etaipi

rankinearaısıtmalı.class

Girdiler (2,3):

enlem, boylam,

standart_saat_boylamı,

yukseklik, iklim,

day, mounth, standartTime

radoSUN.class

steam.class

Hybrit_Power_Plant.class

Girdiler:

- santral gücü, T_CSP_max

- day, mounth, standartTime

- enlem,  boylam, standart_saat_boylamı, yukseklik, iklim

- mi,  T[1], P[1], Paraısıtma, T[3], P[4], etaiti, etaipi

## Modelin Bilgisayar Programının Testi ve Değerlendirmeler

Verilenler;

Konum;

ENLEM: 38.4O

BOYLAM: -27.25O

İKLİM TÜRÜ: Yarı Tropikal

STANDART SAAT BOYLAMI: -45O (yaz saati uygulamasına göre)

DENİZ SEVİYESİNDEN YÜKSEKLİK: 0,01 km

AY: 08 (opsiyonel)

GÜN: 21(opsiyonel)

Ara ısıtmalı rankine çevrimini için Verilenler;

P1= 15MPa

T1= 600 0C

P4= 10kPa

Paraısıtma= 4MPa

T3=600 0C

Türbin ve  pompa verimleri “1” kabul edilmaktedir.

İstenilen güç: 100MW

T_CSP_max: 400 0C

T, 0C

[1]

[0]

[3]

[8]

[5]

[6]

[2]

[4]

[9]

Yakıt ile Isıtma

Güneş Sistemi ile Isıtma

[7]

15 MPa

10 kPa

600 0C

400 0C

4 MPa

[10]

“Hybrit_Power_Plant_Main2.java” programı kullanılarak girdilerin girilmesi;

Programın çıktısı görülür;

“Hybrit_Power_Plant_Main.java” programı kullanılarak girdilerin girilmesi;

Sonuçlar görülür:

Verilerimizi kış ayına göre ayarlayıp programımızı tekrar çalıştıralım;

AY: 01 (opsiyonel)

GÜN: 21(opsiyonel)

“Hybrit_Power_Plant_Main.java” programı kullanılarak girdilerin girilmesi;

Grafik çıktılarından da görüldüğü  yaz ayında hibrit sisteme ısıl güç katkısı yüksek olan güneş enerjisi sistemi, kışın ciddi manada düşmektedir.

Program tarafından hesaplanan yıl boyunca elde edilen kazanç, yıl boyunca olan ortalamaya göre hesaplamaktadır.

# Sonuçlar, Değerlendirme Ve Öneriler

Bu çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar ve değerlenidirilmesi bu bölümde yapılmıştır.

- Sistemin(hibrit rankine güç santrali) 100Mw bir güç ihtiyacı göre çözümlemesinde;  Güneş enerjili ön ısıtmalı sistemin olaması ile yakıtdan %26 tasarruf edilmesi, yakıtın doğalgaz olması durumunda da 1 yılda “30 milyon” TL üzerinde yakıt tasarrufu elde edildiği görülmüştür. Bundan dolayı hibrit böyle sistemlerin gayet ekonomik, çevreci ve verimli olduğu görülebilmektedir.

- Analiz yapılırken sistemimizin 7 gün – 24 saat çalıştığı kabul edilmişdi, bu durumun değişik koşullar için denenebilir. Mesala; güç ihtiyacının gündüzleri yüksek olan bir belde düşünülerek sistem ve program koşulları buna göre ayarlanıp yeni anlizler yapılabilir.

- Programların ayrı sınıflar şeklinde tasarlanmış olması sayesinde, bunlar üzerinden  yeni programlar geliştirmek daha mümkündür.

- Programlardan görüldüğü üzere “crimson editor “ üzerinden çalıştırılmaktadır, bu programlara garfik arayüzü geliştirilebilir, böylece programların kullanımı oldukça kolay hale getirilebilir.

- Sistemin değerlendirmeleri Bornova / İzmir kordinatlarına göre hesaplanmaktadır. Sistemin kazançlarının farklı kordinatlarda nasıl değiştiği incelenebilir.

- Sistemimiz için sadece Araısıtmalı olacak şekilde Rankine Güç Çevrimi kullanılmışıtr.  Bunun nedeni böyle çevrimde kazan su girişinin düşük sıcaklıkta olmasıdır. Bu da Solar sistemden (güneş ışınım sistemi)  maksimum faydalanmayı sağlar. Açık Besleme Suyu ısıtıcısı ve Kapalı Besleme Suyu ısıtıcısı eklentileri , kazana su girişinin yüksek sıcaklıklara taşımasından dolayı  yapılmamıştır. Yine de bu durum , programa(Hybrit_Power_Plant.java) eklenecek yeni metodlar yarımıyla oluşturulacak karşılaştırma programları ile test edilebilir.

- Güneş enerjili ön ısıtmalı hibrit rankine güç santralinin çalışmasında, yakıt ile ısıtma ünitesi geceleri en yüksek kapasitede çalışırken, gündüzleri en düşük çalışma düzeyine inmektedir. Bu sistemin istikrarsız olması neden olabilmektedir. Bu nedenle sisteme gündüzleri enerjinin bir kısmını depolayıp , gecede ısı verilecek şekilde çalışması sağlayacak depolama ünitesi eklenebilir. Böyle uygulamalar pratikde de yapılmaktadır. Böyle bir model şekildede gösterilmiştir.

Gv 〜

Yüksek B. T.

Alçak Basınç Türbini

Kazan

Güneş sistemi Tarlası

Pompa 2

Pompa 1

DEPOLAMA (Erimiş Tuz)

Yoğuşturucu

# KAYNAKLAR

[1]	Duffie, J., A., Beckman, W., A., “Solar Engineering of Thermal Processes”, John Wiley and Sons, New York, 1991.

[2]	Yunus A. ÇENGEL, Micheal A. BOLES, “Mühendislik yaklaşımıyla Termodinamik”,  McGraw Hill

[3]	Kakaç S., Heat Exchangers: Selection, Rating and Thermal Design, 2nd Edition, CRC Press, USA, 2002,

[4]	Jan. F. Kreider, Frank Kreith, “Solar Energy Handbook” , McGraw Hill, 1979

[5]	Atagündüz, G., Güneş Enerjisi Temelleri ve Uygulamaları, Ege Üniversitesi Basımevi, 1989, İzmir.

[6]	http://www.tesisat.com.tr

[7]	Yrd. Doç. Dr. Turhan M. ÇOBAN tarafından oluşturulan  programlar ve programları anlatan makalaler